|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类型蓄电池参数对照 | | | | |  |
| 设置电压  电池类型 | 密封铅酸 蓄电池(SLD)参数 | 胶体铅酸(GEL) 蓄电池 参数 | 开口铅酸蓄电池(FLD)参数 | 锂电池(LI)参数 | User (自定义) |
| 系统电压 | 12V~96V，自动识别，可调 | 12V~96V，自动识别，可调 | 12V~96V，自动识别，可调 | 12V~96V，（无自动识别），可调 | 12V~96V，自动识别，可调 |
| 蓄电池容量 | 可调，默认200 | | | | |
| 温度补偿系数 | 可调，默认3（0~5） | | | 不可调，默认0 | 可调，默认3（0~5） |
| 负载工作模式 | 可调，默认手动（0~17） | | | | |
| 光控延时 | 可调，默认1分钟（0~60分钟） | | | | |
| 光控电压 | 可调，默认5V（5~11V） | | | | |
| 以下参数不可调，默认值如下 | | | | 以下参数部分可调 | 以下参数全部可调，默认值同SLD |
| 超压断开电压  *超压电压* | 16.0V | 16.0V | 16.0V | 16.0V | 9～17V |
| 均衡电压  *均衡充电电压* | 14.6V | 14.2V | 14.8V | 14.4V | 9～17V |
| 提升电压  *提升充电电压* | 14.4V | 14.2V | 14.6V | 14.4V（可调） | 9～17V |
| 浮充电压  *浮充充电电压* | 13.8V | 13.8V | 13.8V | 14.4V | 9～17V |
| 提升恢复电压  *提升充电返回电压* | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 9～17V |
| 低压断开恢复电压  *过放返回电压* | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 12.6V （可调） | 9～17V |
| 欠压告警恢复电压  *无* | 12.2V | 12.2V | 12.2V | 12.2V | 9～17V |
| 欠压告警电压  *欠压告警电压* | 12.0V | 12.0V | 12.0V | 12.0V | 9～17V |
| 低压断开电压  *过放电压* | 11.1V | 11.1V | 11.1V | 11.1V （可调） | 9～17V |
| 放电限制电压  *放电限制电压* | 10.6V | 10.6V | 10.6V | 10.6V | 9～17V |
| 过放延时时间  *过放延时时间* | 5s | 5s | 5s | 5s | 1～30s |
| 均衡持续时间  *均衡充电时间* | 120分钟 | 0 | 120分钟 | 0 | 0～600分钟 |
| 均衡充电间隔  *均衡充电间隔* | 30天 | 0天 | 30天 | 0天 | 0～250天（0表示关闭均充功能） |
| 提升持续时间  *提升充电时间* | 120分钟 | 120分钟 | 120分钟 | 0 | 10～600分钟 |